СТАНДАРТ 6

Сведения о техническом состоянии сетей, в том числе:

- количество аварийных ограничений  (отключений) за квартал и за год по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварии и мероприятий по их устранению;

- объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отклонений) электрической энергии – 468 тыс. кВт.

Таблица № 4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛЮЧЕНИЙ)

ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ» с 01.01.2012 г. по 30.09.2012 г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 129 часов 14 минут | 109 | 41 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ (ОТКЛЮЧЕНИЙ) ПО ОАО  «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 Г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 25 час 20 минут | 36 | 14 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ХАРАКТЕРИСТИКА

АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛЮЧЕНИЙ) ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 Г.

| № | Номер фидера | Дата Время отключения | Время простоя | Причина отключения | Принятые меры | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фидер «Красный Бор – Эдазия" | 20.01.2012 г. С 14 час. 20 мин до 16 час. 00 мин. До 17 час 00 мин | 2 час 40 мин. | Аварийное отключение п/с «Сельцовская» ф. Фидер «Красный Бор – Эдазия" | После включения п/с «Сельцовская» Ф. Красный Бор включен в работу; Ф. Эдазия включен в работу Возможности запитать линию по резерву нет. | Н.п. Красный Бор, Н.п. Эдазия |
| 2 | Фидер 1015 | 28.01.2012 г. 19 час. 00 мин до 21 час. 00 мин. | 00 час. 00 мин. | От п/с «Жуковская» произошло отключение ф. 1015. | Включен автоматический ввод «Автоматическое включение резерва» - АВР на ф. 1019. После профилактических работ ф. 1015 включен в работу. | - |
| 3 | Фидер «Красный Бор – Эдазия" | 14.03.2012 г. С 12 час. 40 мин до 15 час. 30 мин. | 2 час 50 мин. | Отключение п/с «Сельцовская» ф. Фидер «Красный Бор – Эдазия" | После включения п/с «Сельцовская» Ф. Красный Бор включен в работу; Ф. Эдазия включен в работу Возможности запитать линию по резерву нет. | Н.п. Красный Бор, Н.п. Эдазия |
| 4 | Фидер Сельцо - Эдазия | 14.03.2012 г. 12час. 40 мин до 16 час. 45 мин. | 04 час.05мин. | Отключение п/с «Сельцовская» ф. Фидер «Красный Бор – Эдазия" | После включения п/с «Сельцовская» Ф. Сельцо включен в работу; Ф. Эдазия включен в работу Возможности запитать линию по резерву нет. | - Н.п. Эдазия |
| 5 | Фидер 1023 | 13.03.2012 г. С 22 час. 40 мин до 02 час. 30 мин. 14.03.2012 г. | 03час 50мин | Короткое замыкание в кабеле Ф 1023 | После устранения аварии фидер 1023 включен в работу. | Дет.сад «Солнышко», кот. №15, стоматологич. поликлиника, центр занятости, молочная кухня, дом престарелых, магазины, быт. |
| 6 | Фидер 1029 | 13.03.2012 г. С 22 час. 40 мин до 01 час. 05 мин. 14.03.2012 г. | 02час 25мин | Короткое замыкание в линии Ф 1029 | После устранения аварии фидер 1029 включен в работу | Школа №2, отделение связи, насосная №1, дет. дом, базы отдыха, медицинский центр, сан. «Жуковский», ЦРБ, быт, уличное освещение. |
| 7 | Фидер «Химзавод – Эдазия" | 20.03.2012 г. С 15 час. 20 мин до 17 час. 40 мин. | 2 час 20 мин. | Отключение Фидера «Химзавод – Эдазия" в результате повреждения на П/С «Сельцовская». | После включения п/с «Сельцовская» Ф. «Химзавод – Эдазия" включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Н.п. Эдазия |
| 8 | П/с «Ржаницкая» Ф. 1002 | 23.03.2012 г. 17 час. 55 мин до 19 час. 50 мин. | 01 час.55мин. | Отключение Фидера 1002 в результате падения фрагментов деревьев на ВЛ -10 кВ. | После уборки фрагментов деревьев и выполнения ремонтных работ Ф. 1002 включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | - Школа, лыжная фабрика, быт по ул. Советской. |
| 9 | Фидер 1021 | 27.03.2012 г. С 08 час. 30 мин до 10 час. 40 мин. | 02 час 10 мин | Отключение МВ Ф. 1021 в результате обрыва проводов на ВЛ -10 кВ. | После выполнения ремонтных работ фидер 1021 включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | АЗС, «МУП МТС», «Мегафон», ПО «Брянсккооптранс», магазины «Антон», «Сосновый Бор», № 19 по ул. Новой, метеостанция, церковь, быт. |
| 10 | П/с «Ржаницкая» Ф. 1002, 1003. | 31.03.2012 г. С 21 час. 30 мин до 22 час. 35 мин. 14.03.2012 г. | 01 час 05 мин | Отключение ф. 1002, 1003 в результате повреждения на П/С «Ржаницкая». | После устранения повреждений на П/С «Ржаницкая» фидера 1002, 1003 включены в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Н.п. Ржаница. |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ (ОТКЛЮЧЕНИЙ) ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 2 КВАРТАЛ 2012 Г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 58 час 38 минут | 38 | 18 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ХАРАКТЕРИСТИКА

АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛЮЧЕНИЙ) ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 2 КВАРТАЛ 2012 Г.

| № | Номер фидера | Дата Время отключения | Время простоя | Причина отключения | Принятые меры | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фидер 1028 | 07.04.2012 г. С 18 час. 30 мин до 19 час. 15 мин. | 0 час 45 мин. | Отключение Вакуумного выключателя Фидера 1028 в результате падения веток деревьев на ВЛ -10 кВ. | После уборки веток деревьев и выполнения ремонтных работ Ф. 1028 включен в работу. При отключении в ТП № 9 «ЦРБ» ВН ввода ф. 1028, включен резерв ВН ввода 1029. По остальным абонентам возможности запитать линию по резерву нет. | Котельная №1, насосная №1, маг. «Деликатесы», быт. |
| 2 | РП 2, Фидер 1026 | 12.04.2012 г. С 12 час. 00 мин до 13 час. 50 мин. | 01 час 50 мин | Отключение МВ Ф. 1026 в результате повреждения концевой муфты на КЛ -10 кВ. | После выполнения ремонтных работ фидер 1026 включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Агроснаб, школа-интернат, котельная № 4, магазин № 18, хлебозавод, вторчермет, быт. |
| 3 | Фидер Эдазия –Красный Бор | 22.04.2012 г. С 21 час. 30 мин до 23 час. 30 мин. | 2 час 00 мин. | Отключение Фидера «Красный Бор – Эдазия" в результате повреждения на П/С «Сельцовская». | После включения п/с «Сельцовская» Ф. «Красный Бор – Эдазия" включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Н.п. Эдазия, н.п. Красный Бор |
| 4 | Фидер 1026 | 01.05.2012 г. С 16 час. 25 мин до 16 час. 45 мин. | 00 час 20 мин | Отключение МВ Ф. 1026 в результате короткого замыкания на ВЛ -10 кВ. | После повторного включения фидер 1026 включился в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Агроснаб, школа-интернат, котельная № 4, магазин № 18, хлебозавод, вторчермет, Дом престарелых, быт. |
| 5. | Фидер 1003 п/с «Ржаницкая» | 05.05.2012 г. С 21 час. 22мин до 06.05.2012 г. 13 час. 15 мин. | 15 час 37 мин | Падение дерева | После уборки деревьев и выполнения ремонтных работ Ф. 1003 включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Воинская часть, п. Воробьевка, быт. |
| 6. | Фидер 1023 РП 1 РУ 10 кВ | 09.05.2012 г. С 12 час. 45мин до 13 час. 05 мин. | 00 час 20 мин | Отключился вакуумный выключатель от МТЗ | После повторного включения фидер 1023 включился в работу. | Школа №1, д/сад «Солнышко», прокуратура, библиотека, полиция, ресторан, быт. |
| 7 | Фидер Эдазия –Красный Бор | 15.05.2012 г. С 07час. 50 мин до 11 час. 05 мин. | 3 час 15 мин. | Отключение Фидера «Красный Бор – Эдазия" в результате повреждения на П/С «Сельцовская». | После включения п/с «Сельцовская» Ф. «Красный Бор – Эдазия" включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Н.п. Эдазия, н.п. Красный Бор |
| 8 | Фидер Эдазия –Красный Бор | 19.05.2012 г. С 13час. 00 мин до 14 час. 00 мин. | 1 час 00 мин. | Отключение Фидера «Красный Бор – Эдазия" в результате повреждения на П/С «Сельцовская». | После включения п/с «Сельцовская» Ф. «Красный Бор – Эдазия" включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Н.п. Эдазия, н.п. Красный Бор |
| 9. | Фидер 1018 п/с «Жуковская» | 05.06.2012 г. С 15 час. 00мин до 15 час. 50 мин. | 00 час 50 мин | Обрыв кабеля КТП-4 | После выполнения ремонтных работ Ф. 1018В включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Водозабор, лесничество, ул. Партизанская, быт. |
| 10. | Фидер 6 кВ «Сельцо-Эдазия» | 06.06.2012 г. С 19 час. 15мин до 07.06.2012 г. 13 час. 55 мин. | 18 час 40 мин | Отключение Фидера «– Эдазия" в результате повреждения на П/С «Сельцовская». | После включения п/с «Сельцовская» Ф. «Красный Бор – Эдазия" включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Н.п. Эдазия, н.п. Красный Бор |
| 11. | Фидер 6 кВ «Красный Бор» | 06.06.2012 г. С 19 час 15 мин До 22 час 25 мин | 03час 40 мин | Отключение Фидера «Красный Бор " в результате повреждения на П/С «Сельцовская». | После включения п/с «Сельцовская» Ф. «Красный Бор – Эдазия" включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Н.п. Эдазия, н.п. Красный Бор |
| 12 | Фидер 1021 п/с «Жуковская» | 07.06.2012 г. С 16 час. 45мин до 22 час. 26мин. | 05час 41 мин | Гроза: попадание молнии в ВЛ 10 кВ | После выполнения ремонтных работ Ф. 1021 включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Молокозавод, дом юнатов, магазины, агротранс, быт. |
| 13. | Фидер 1026 п/с «Жуковская» | 07.06.2012 г. С 16 час. 45мин до 21 час. 25 мин. | 04час 40 мин | Гроза: попадание молнии в ВЛ 10 кВ | После выполнения ремонтных работ Ф. 1026 включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Хлебозавод, школа-интернат, магазины, вторчетмет, быт. |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ (ОТКЛЮЧЕНИЙ) ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 3 КВАРТАЛ 2012 Г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 45 час 16 минут | 35 | 9 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ХАРАКТЕРИСТИКА

АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛЮЧЕНИЙ) ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 3 КВАРТАЛ 2012 Г.

| № | Номер фидера | Дата Время отключения | Время простоя | Причина отключения | Принятые меры | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фидер 1016 п/с «Жуковская» | 10.07.2012 г. С 05 час. 37мин до 09 час. 30 мин. | 03 час 53мин | Отключился масляный выключатель от МТЗ | После выполнения ремонтных работ Ф. 1016В включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Водозабор, лесничество, ул. Партизанская, быт. |
| 2. | Фидер 6 кВ «Сельцо-Эдазия» | 10.07.2012 г. С 09 час. 00мин до 12 час. 00 мин. | 03 час 00 мин | Отключение Фидера «–Сельцо - Эдазия" в результате повреждения на П/С «Сельцовская». | После включения п/с «Сельцовская» Ф. «Сельцо – Эдазия" включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Н.п. Эдазия, |
| 3. | ТП 67 Ф.1031 | 10.07.2012 г. С 05 час 37 мин До 08 час 55 мин | 03час 18 мин | Отключение Ф.1031 в результате падения деревьев | После уборки деревьев и выполнения ремонтных работ Ф. 1031 включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Туб. Санаторий, кот. №7, быт |
| 4. | ТП – 67 Ф. 1020 | 10.07.2012 г. С 05 час. 37мин до 07 час. 45 мин. | 02час 08 мин | Отключение Ф.1031 в результате падения деревьев | После уборки деревьев и выполнения ремонтных работ Ф. 1020 включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | ДОСААФ, магазины, велодром, быт |
| 5. | Ф 1029 | 10.07.2012 г. С 09 час 00 мин до 09 час 44 мин | 00час 44 мин | Отключение Ф.1029 в результате падения деревьев | После уборки деревьев и выполнения ремонтных работ Ф. 1029 включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Школа №2, отделение связи, детдом, |
| 6. | Ф. 1029 | 14.07.2012 г. С 17 час 00 мин до 18 час 20 мин | 01час 20 мин | Отключение вакуумного выключателя ф. 1029 в результате выхода из строя концевой муфты | После выполнения ремонтных работ на Ф. 1029 вакуумный выключатель включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | База отдыха «Автомобилист», «Сосновка», «Деснянка», «Ёлочка», магазины. |
| 7. | Фидер 1016 п/с «Жуковская» ТП 67 | 14.07.2012 г. С 18 час. 25мин до 20 час. 25 мин. | 02 час 00мин | Отключился масляный выключатель | ТП 67 переведена на питание от Ф.1018 | Водозабор, лесничество, ул. Партизанская, быт. |
| 8. | Фидер 1001 п/с «Жуковская» | 17.07.2012 г. С 14час. 40мин до 16 час. 55 мин. | 02 час 35мин | Отключился масляный выключатель от МТЗ | После выполнения ремонтных работ Ф. 1001 включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | РП 2 |
| 9. | Фидер 1022 п/с «Жуковская» | 23.07.2012 г. С 14 час. 20мин до 15 час. 12 мин. | 00 час 52 мин | Отключился масляный выключатель от МТЗ | После выполнения ремонтных работ Ф. 1022 включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Банк, кот. 9, полиция, администрация, магазины, школа №3, д/сад «Аленушка», быт. |
| 10. | Фидер 1030 п/с «Жуковская» | 23.07.2012 г. С 14 час 30 мин до 16 час 30 мин | 02час 00 мин | Отключился масляный выключатель от МТЗ | После выполнения ремонтных работ Ф. 1030 включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Рп 2 |
| 11. | Фидер 1021 п/с «Жуковская» | 27.07.2012 г. С 21час. 20мин до 22 час. 15 мин. | 00час 55 мин | Отключился масляный выключатель от МТЗ | После выполнения ремонтных работ Ф. 1021 включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | д/сад «Родничок», |
| 12. | Фидер 1026 п/с «Жуковская» | 14.08.2012 г. С 16час. 45мин до 18 час. 50 мин. | 02 час 05мин | Падение дерева на ВЛ 10 кВ ф. 1026 | Дерево убрано, Ф. 1026 включен в работу. Возможности запитать линию по резерву нет. | Хлебозавод, Агроснаб, Чермет, школа-интернат, Дом престарелых, быт. |
| 13. | Фидер 1011 ТП 75. | 17.08.2012 г. С 11 час. 10 мин до 11 час. 25 мин. | 00 час 15мин | Отключение Вакуумного выключателя на ТП 75 ф. 1011в результате падения ветки дерева на ВЛ 10 кВ. | Ветка убрана, ТП 75 Ф. 1011 включена в работу. Запитать линию по резерву нет возможности. | Заправка «Роснефть», горгаз, ЭТУС, ДРСУ, «Базис», Автоколонна, «Стройсосна Десна», и.п. Федорков, водоканал, заправка ГЭС, быт по ул. Некрасова, Киевской. |
| 14. | П/С «Ржаницкая» | 21.08.2012 г. С 13 час. 30 мин до 16 час. 20 мин. | 02 час 50 мин | Отключение П/С «Ржаницкая» «МРСК» в результате падения дерева на ВЛ -35 кВ П/С «Ржаницкая». | Дерево убрано, П/С «Ржаницкая» включена в работу. Второго ввода на П/С «Ржаницкая» нет. | Н.п. Ржаница. |
| 15. | Фидер 1002 ТП 7 н.п. Ржаница | 26.08.2012 г. С 22 час. 35 мин до 01 час. 52 мин 27.08.2012 г. | 02 час 17 мин | Отключение Масляного выключателя на ТП 7 ф. 1002 в результате повреждения кабеля 0,4 кВ.. | После выполнения ремонтных работ ТП 7 ф. 1002 включена в работу. Запитать линию по резерву нет возможности. | Восточная сторона н.п. Ржаница. |
| 16. | Фидер 1021 | 22.09.2012 г. С 08 час. 30 мин до 22 час. 30 мин. | 14 час 00мин | Аварийное отключение масляного выключателя на ф. 1021 | После обхода линии Ф1021 включен в работу. Запитать линию по резерву нет возможности. | В/ч н.п. Ржаница |
| 17. | П/С «Жуковская» | 22.09.2012 г. С 18 час. 20 мин до 18 час. 26 мин. | 00 час 06 мин | Отключение П/С «Жуковская» «МРСК» | Включение п/с «Жуковская» МРСК | Г. Жуковка |
| 18. | П/С «Жуковская» | 24.09.2012 г. С 13 час. 40 мин до 13 час. 58 мин. | 00 час 18 мин | Отключение П/С «Жуковская» «МРСК» | Включение п/с «Жуковская» МРСК | Г. Жуковка |
| 19. | Фидер Кр. Бор - Эдазия» н.п. Ржаница | 24.09.2012 г. С 18 час. 40 мин до 19 час. 20мин | 00час 40мин | Отключение масляного выключателя в результате повреждения кабеля . | После выполнения ремонтных работ ф. Кр. Бор - Эдазия включен в работу. Запитать линию по резерву нет возможности. | П. Красный Бор, Эдазия.. |