-  Сведения о техническом состоянии сетей, в том числе:

- количество аварийных ограничений  (отключений) за квартал и за год по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварии и мероприятий по их устранению;

- объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отклонений) электрической энергии – 266,0 тыс. кВт.

В том числе 1 кв  -120,1 тыс. кВт;

2 кв  -75,6  тыс. кВт

3  кв  -70,3  тыс. кВт

Таблица № 4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ)

ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ» с 01.01.2013 г. по 30.09.2013 г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 105 часов 56 минут | 189 | 75 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ (ОТКЛОНЕНИЯХ) ПО ОАО  «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 3 КВАРТАЛ 2013 Г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 29 час 23 минут | 38 | 17 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ХАРАКТЕРИСТИКА

АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ) ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 3 КВАРТАЛ 2013 Г.

| № | Номер фидера | Дата Время отключения | Время простоя | Причина отключения | Принятые меры | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фидер 6 кВ «Эдазия- Кр. Бор | 07.07.2013 г. С 17 час. 50 мин до 21 час. 45 мин. | 03 час 55 мин | Отключение сетевой организацией «Брянск-Энерго» ПС «Сельцовская». | После включения сетевой организацией «Брянск-Энерго» ПС «Сельцовская», фидер 6 кВ «Эдазия – Красный Бор» включен в работу. | Н.п. Красный Бор, Эдазия |
| 2. | Фидер 6 кВ «Эдазия- Кр. Бор | 13.07.2013 г. С 13 час. 00 мин до 15 час. 10 мин. | 02 час 10 мин | Отключение сетевой организацией «Брянск-Энерго» ПС «Сельцовская». | После включения сетевой организацией «Брянск-Энерго» ПС «Сельцовская», фидер 6 кВ «Эдазия – Красный Бор» включен в работу. | Н.п. Красный Бор, Эдазия |
| 3 | Фидер 1023, ТП 23, 32,34,35,72,47,44,38,45 п/с «Жуковская» | 15.07.2013 г. С 12 час. 35 мин до 13час. 30 мин. | 00 час 55 мин | Повреждение КЛ-10 кВ отключился МВ РП1 Ф.1023. | После выполнения ремонтных работ фидер 1023» включен в работу. Запитать линию по резерву нет возможности. | Ателье «Ромашка» м-н «Радуга», дет.сад, метро-клуб ,почта, котельная, ,ресторан,, казначейство ,школа №1,зооветснаб,пилорама, д.Глинки,, налоговая, банк, рынок, быт. |
| 4 | Фидер 1011 п/с «Жуковская» | 15.07.2013 г С 14 час 15 мин до 14 час 36 мин | 00 час 21 мин | Сработала аварийная защита, отключился МТЗ | После включения МТЗ фидер 1011» включен в работу. Запитать линию по резерву нет возможности. | И.П. Федорков, автоколонна, водоканал, горгаз, АЗС- 2 шт., быт. |
| 5 | Фидер 1021 п/с «Ржаницкая» | 18.07.2013 г. С 19 час. 30 мин до 20 час. 55 мин. | 01 час 25 мин | Падение дерева на ВЛ – 10 кВ в старой в/части | После выполнения ремонтных работ фидер 1021» включен в работу. Запитать линию по резерву нет возможности. | П. Воробьевка, старая в/часть. |
| 6 | Фидер 1026, п/с «Жуковская» | 29.07.2013 г. С 16 час. 20 мин до 16час. 30 мин. | 00 час 10 мин | Отключился МВ Ф.1026 от МТЗ. | После повторного включения фидер 1026 включен в работу. Запитать линию по резерву нет возможности. | Хлебозавод, школа-интернат, вторчермет, агроснаб, быт.к, рынок, быт. |
| 7 | Фидер 1026 п/с «Жуковская» | 01.08.2013 г С 11 час 10 мин до 11 час 57 мин | 00 час 47 мин | Отключился масляный выключатель в РП -2 фидера 1026 в результате скачка напряжения на п/с «Жуковской». | После повторного включения МВ восстановлена подача эл. энергии в РП -2 ф. 1026. Запитать линию по резерву нет возможности. | Хлебозавод, школа № 2, чермет, агроснаб, школа-интернат, дом престарелых, кот. № 8, быт. |
| 8 | Фидер 1022 п/с «Жуковская» | 05.08.2013 г. С 20 час. 15 мин до 21 час. 40 мин. | 00 час 25 мин | Отключился МВ Ф.1022 в результате повреждения КЛ-10 кВ. | КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Абоненты запитаны по резерву ф. 1023. | Типография, кот. № 9, центр соц. обслуживания населения, полиция, администрация, пенсионный фонд, сбербанк, лицей № 1, налоговая, женская консультация, кот. № 6, магазины, быт. |
| 9 | Фидер 1031 п/с «Жуковская» | 13.08.2013 г. С 01 час. 30 мин до 05 час. 00 мин. | 03 час 30 мин | Падение ветки дерева на ВЛ 10 кВ от ТП 67 ф. 1031.. | Фрагменты дерева убраны, фидер 1031 включен в работу. Запитать линию по резерву нет возможности. | Туб. Санаторий, вышка сотовой связи «Мегафон», быт. |
| 10 | Фидер 6 кВ «Эдазия- Кр. Бор» | 31.08.2013 г. С 16 час. 45 мин до 18 час. 00 мин; (включение абонентов Кр. Бор) До 01.09.2013 г. до 8 час. 00 мин. (включение абонентов Эдазия) | 15 час 15 мин | Повреждение на кабельной концевой муфте в КРУН «Брянск-Энерго» ПС «Сельцовская». Падение ветки дерева на ВЛ- 6 кВ . | После включения сетевой организацией «Брянск-Энерго» ПС «Сельцовская», фидер 6 кВ «Эдазия – Красный Бор» включен в работу. Ветка дерева убрана, фидер 6 кВ «Эдазия – Красный Бор» включен в работу. Запитать линию по резерву нет возможности). | Н.п. Красный Бор, Эдазия |
| 11 | Фидер 1026 п/с «Жуковская» | 01.09.2013 г С 17 час 20 мин до 17 час 35 мин | 00 час 15 мин | Отключился МТЗ | После повторного включения, возобновлена подача электроэнергии. Фидер 1026 включен в работу. Запитать линию по резерву нет возможности. | Хлебозавод, школа № 2, чермет, агроснаб, школа-интернат, дом престарелых, кот. № 8, быт. |