-  Сведения о техническом состоянии сетей, в том числе:

- количество аварийных ограничений  (отключений) за квартал и за год по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварии и мероприятий по их устранению;

- объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отклонений) электрической энергии – 314,3 тыс. кВт.

В том числе 1 квартал  -67,3 тыс. кВт.;

2 квартал  -60,1 тыс. кВт.;

3  квартал  -56,8  тыс. кВт.;

4 квартал  -130,1 тыс. кВт.

Таблица № 4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ)

ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ» с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 109 час 16 минут | 137 | 22 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ (ОТКЛОНЕНИЯХ) ПО ОАО  «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 4 КВАРТАЛ 2014 Г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 42 час 24 минут | 41 | 4 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ХАРАКТЕРИСТИКА

АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ) ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 4 КВАРТАЛ 2014 Г.

| № | Номер фидера | Дата Время отключения | Время простоя | Причина отключения | Принятые меры | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП 67 Фидер 1020 от П/С «Жуковская». | 04.10.2014 г. С 15 час. 00 мин до 15 час. 50 мин. | 00 час 50 мин | Сбита опора 10 кВ ф. 1020 по ул. Учительская в результате ДТП. | После ремонтных работ ТП 67, фидер 1020 включен в работу. Подача электроснабжения возобновлена. Возможности запитать линию по резерву нет. | Школа РОСТО, быт. |
| 2. | ТП 75 Фидер 1011 от п/с «Жуковская». | 10.10.2014 г. С 09 час. 50 мин. до 10 час. 25 мин. С 19 час. 00 мин. до 19 час. 32 мин. | 01 час 07 мин | Падение дерева на ВЛ -10 кВ возле территории ООО «Темп». | После ремонтных работ фидер 1011 включен в работу. Запитать линию по резерву нет возможности. | ООО «Темп, заправки: «Газэнергосеть», «Сельхозхимия», № 27; ООО «Базис», пилорама, быт. |
| 3. | ТП 67 Фидер 1018 от П/С «Жуковская». | 10.11.2014 г. С 00 час. 40 мин до 01 час. 40 мин. | 01 час 00 мин | Неисправность выключателя нагрузки в ТП 67 ф. 1018. | После ремонтных работ ТП 67, фидер 1018 включены в работу. Подача электроснабжения возобновлена. Возможности запитать линию по резерву нет. | Водозабор, ТП №4 «Лесхоз», быт. |
| 4. | Фидер 1029 РП 2 от П/С «Жуковская», ТП 15, ТП 50, ТП 63. | 16.11.2014 г. С 10 час. 15 мин до 12 час. 05 мин. ; до 16 час. 30 мин 17.11.2014 г. | 01 час 50 мин. 30 час. 15 мин. | Отключение воздушного выключателя ВВ фидер 1029 в РП 2 В результате обрыва КЛ -10 кВ в районе б/о«Елочки». | После вывода в ремонт КЛ 10 кВ, фидер 1029 включен в работу, кроме ТП 15, ТП 50, ТП 63. Подача электроснабжения возобновлена. Возможности запитать линию по резерву нет. Включены в работу ТП 15, 50, 63. Подача электроснабжения возобновлена. Возможности запитать линию по резерву нет. | Школа № 2, детский дом, профилакторий «Улыбка», санаторий «Жуковский», «Медицинский центр» », быт. Б/о «Деснянка», «Елочка», «Автомобилист», «Сосновка. |
| 5. | ТП 3 Фидер 1002 от П/С «Ржаницкая». | 06.12.2014 г. С 07 час. 35 мин до 09 час. 25 мин. | 01 час 50 мин. | Отключение ТП 3 фидера 1002 в результате проникновения животного в ячейку трансформатора 10 кВ. | После извлечения животного из ТП 3 фидер 1002 включен в работу. Подача электроснабжения возобновлена. Возможности запитать линию по резерву нет. | В/ч, быт (Воробьевка). |
| 6. | Фидер 1011 от п/с «Жуковская». | 17.12.2014 г. С 13 час. 50 мин. до 14 час. 50 мин. | 01 час 00 мин | Отключение от МТЗ ф. 1011 в результате короткого замыкания. | Включение абонентов по резервной схеме от фидера 1028. Фидер 1011 от ТП 75 до ТП 80 выведен в ремонт. | ООО «Темп, «Стройсосна Десна», «Восход», «Комфорт», ч/п Вырво, Межрайгаз, водоканал, заправки: «Газэнергосеть», «Сельхозхимия», № 27; ООО «Базис», пилорама, быт. |
| 7. | Фидер 605, 6 кВ Красный Бор - Эдазия | 25.12.2014 г. Красный Бор С 11 час. 15 мин до 12 час. 30 мин. Эдазия С 11 час. 15 мин до 17 час. 37 мин. | 06 час 22 мин | Падение фрагментов дерева на ЛЭП 6 кВ. | После выполнения ремонтных работ ф. 605 включен в работу. Подача электроснабжения возобновлена. Возможности запитать линию по резерву нет. | н.п. Эдазия, н.п. Красный Бор, быт |