-  Сведения о техническом состоянии сетей, в том числе:

- количество аварийных ограничений  (отключений) за квартал и за год по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварии и мероприятий по их устранению;

- объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отклонений) электрической энергии – 63 тыс. кВт.

В том числе 1 квартал  -63 тыс. кВт.

Таблица № 4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ)

ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ» с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 22 часов 10 минут | 17 | 5 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ (ОТКЛОНЕНИЯХ) ПО ОАО  «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 Г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 22 час 10 минут | 17 | 5 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ХАРАКТЕРИСТИКА

АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ) ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 г.

| № | Номер фидера | Дата Время отключения | Время простоя | Причина отключения | Принятые меры | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ф. 1021 от РП-1 п/с «Жуковская». ТП:26,27,36,30,31,70,40,57,48,47,43 | 12.01.2016 г. с 18 час. 40 мин до 21 час. 15 мин. | 02 час 35 мин. | Падение фрагмента дерева на ВЛ 10кВ ф.1021 | После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. Возможности запитать линию по резерву, нет. | ЦДТ, молокозавод, вышка «Мегафон», ДОСАФ, автоколонна, заправка, «Агротранс», магазин «Акварель», салон «Соло», молокозавод, территория «Сельхозтехника» |
| 2. | Ф.1002 от п/с «Ржаницкая» ТП:4,14,5,6,7,8,13,21,3,5 | 16.01.2016 г. с 02 час. 25 мин до 04 час. 20 мин. | 01 час 55 мин. | Выход из строя трансформатора на ТП-8 | После заменены трансформатора подача электроснабжения заменена. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Школа, котельная, вышки сотовой связи «МТС», «МегаФон» |
| 3. | Ф. 1026 от РП-2 п/с «Жуковская». ТП:16,17,18,66,68,20,21,42,77 | 16.01.2016 г. с 13 час. 45 мин до 14 час. 00 мин. | 00 час 15 мин. | Отключение от МТЗ ф. 1026 в результате короткого замыкания. | После осмотра ВКЛ ф.1026 электроснабжение восстановлено. | ООО «Возрождение», Чермет, «Агроснаб», Дом- интернат, быт. |
| 4. | Ф.605 Эдазия Красный бор ТП:11,12 | 11.02.2016 г. с 07 час. 20 мин до 10 час. 45 мин. | 03 час 25 мин. | Схлест проводов в результате сильного порыва ветра. | После обхода и осмотра ВЛ ф.605 и устранения повреждения электроснабжение восстановлено. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Школа, медпункт, быт. |
| 5. | Ф. 1012 от п/с «Летошники» дон.п.Никольская Слобода ТП:122,123,РП | 11.02.2016 г. с 09 час. 30 мин до 12 час. 00 мин. | 02 час 30 мин. | Повреждение на участке ВЛ ф.1012, находящегося на балансе «МРСК ЦЕНТРА» | После устранения повреждения электроснабжение восстановлено. | КНС №3, скважина №1, Больница, насосная станция, миникотельная. |
| 6. | Ф. 1011 от ТП-75 п/с «Жуковская». ТП:80,79,2,61,76,62,73 | 14.02.2016 г. с 16 час. 09 мин до 16 час. 29 мин. | 00 час 20 мин. | Схлест проводов в результате сильного порыва ветра. | После обхода и осмотра ВЛ ф.1011 и устранения повреждения электроснабжение восстановлено. Возможности запитать линию по резерву, нет. | ООО «Темп, «Стройсосна Десна», «Восход», «Комфорт», ч/п Вырво, Межрайгаз, водоканал, заправки: «Газэнергосеть», «Сельхозхимия», № 27; ООО «Базис», пилорама, быт. |
| 7. | Ф.605 Эдазия Красный бор ТП:11,12 | 23.02.2016 г. С 18 час. 15 мин до 00 час. 45 мин. | 06 час 30 мин. | Повреждение на участке ВЛ находящейся на балансе ООО «Брянскэлектро» | После устранения повреждения электроснабжение восстановлено. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Школа, медпункт, быт. |
| 8. | Ф.605 Эдазия Красный бор ТП:11,12 | 24.02.2016 г. С 10 час. 00 мин до 14 час. 40 мин. | 04 час 40 мин. | АВР персоналом ООО «Брянскэлектро» на участке ВЛ ф.605 | После устранения повреждения электроснабжение восстановлено. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Школа, медпункт, быт. |

Исп. Инженер ПТО- Константинова М.А.

Тел. 8(48334)3-11-30