-  Сведения о техническом состоянии сетей, в том числе:

- количество аварийных ограничений  (отключений) за квартал и за год по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварии и мероприятий по их устранению;

- объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отклонений) электрической энергии – 198 тыс. кВт.

В том числе 1 квартал  -63 тыс. кВт

II квартал  - 67 тыс. кВт

III квартал – 68 тыс. кВт

Таблица № 4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ)

ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ» с 01.01.2016 г. по 30.09.2016 г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | 82 часов 02 минут | 45 | 33 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ (ОТКЛОНЕНИЯХ) ПО ОАО  «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 3 КВАРТАЛ 2016 Г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 31 час 52 минут | 13 | 17 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ХАРАКТЕРИСТИКА

АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ) ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 3 КВАРТАЛ 2016 г.

| № | Номер фидера | Дата Время отключения | Время простоя | Причина отключения | Принятые меры | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фидер 1011 от п/с «Жуковская». ТП: 75,80,79,2,61,62,76,3,73 | 09.07.2016 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 46 мин. | 01 час 16 мин | Падение фрагмента дерева на ВЛ 10кВ фид. 1011 | После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. Напряжение подано по нормально принятой схеме. | Райпо- кондитерский цех, «ВТВ-инжиринг», ИП Сергутин, оптовый склад, ИП Люблино,ООО «Темп, «Стройсосна Десна», «Восход», «Брянскавтодор», ч/п Вырво, Межрайгаз, автоколонно 1806, водоканал, заправки: «Роснефть», «Газэнергосеть», «Нефтика», ООО «Базис»,кафе «Караван», ИП Ходулапов, пилорама, быт. |
| 2. | Фидер 1024 от РП-1 ТП: 74,33,28,29,46,56 | 12.07.2016 г. с 20 час. 20 мин. до 23 час. 15 мин. | 02 часа 55 мин | Повреждение кабельной линии от РП-1 до ТП-74 | Напряжение подано по резервной схеме. | РДК, КНС №2, КНС №4, магазины: «Магнит», «№16 райпо», «Перекресток», кафе «У фонтана», парикмахерская, аптека №16, суд, казначейство, паспортно – визовая служба, кафе «Пивная бухта», магазины: «Спутник», «Дикси», «Интерьер», «Фрегат», адм.здание Райпо, ОАО «Жилкомхоз», кот №2, быт. |
| 3. | Фидер 1029 РП 2 от РП-2 ТП:14,49,60,8,77,53,41,50,52,6,15,7,10 | 12.07.2016 г. с 21 час. 25 мин до 22 час. 38 мин. | 01 час 13 мин. | Схлест проводов в результате сильного порыва ветра и грозы. | После обхода и осмотра ВЛ ф.1029 и устранения повреждения электроснабжение восстановлено. | Школа № 2, детский дом, профилакторий «Улыбка», санаторий «Жуковский», «Медицинский центр», быт. Б/о «Деснянка», «Елочка», «Автомобилист», «Сосновка». |
| 4. | Фидер 1020 от п/с «Жуковская». ТП: 19,70 | 15.07.2016 г. с 02 час. 00 мин до 03 час. 17 мин. | 01 час 17 мин. | Повреждение КЛ 10 кВ от ТП-67 до опоры №1 ВЛ 10кВф.1020 | Напряжение подано по резервной схеме. | ДОСААФ, быт. |
| 5. | Фидер 1021 от п/ст «Летошники» н/п Никольская Слобода ТП: 124,144 | 18.07.2016 г. с 02час. 30мин. до 05час. 30мин. | 03час 00 мин | Повреждение на участке ВЛ находящейся на балансе МРСК Центр Брянск | После устранения повреждения электроснабжение восстановлено. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Н.п.Никольская Слобода Администрация, школа, мини котельная, водозабор, КНС, Котельная №2, быт. |
| 6. | Фидер 1002, от п/с Ржаницкая ТП: 4,14,21,3,15,5,7,8,6,13 | 18.07.2016 г. с 11час. 50мин. до 13час. 00мин. | 01час 10 мин | Удар разряда молнии в ТП-8 | После устранения повреждения электроснабжение восстановлено. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Н.п.Ржаница школа, дет.сад, банк, быт |
| 7. | Фидер 1026 от РП-2 п/с «Жуковская». ТП: 42 | 18.07.2016 г. с 14 час. 55 мин до 15 час. 50 мин. | 00 час 55 мин. | Падение фрагмента дерева на ВЛ 10кВ фид. 1026 | После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. Напряжение подано по нормально принятой схеме. | Быт. |
| 8. | Фидер 1026 от РП-2 п/с «Жуковская». ТП: 42 | 18.07.2016 г. с 19 час. 30 мин до 21 час. 30 мин. | 02 час 00 мин. | Удар разряда молнии в ТП-42 | После устранения повреждения электроснабжение восстановлено. Напряжение подано по нормально принятой схеме. | Быт. |
| 9. | Фидер 1028 от РП-2 п/с «Жуковская». ТП: 11,69,6,9 | 24.07.2016 г. с 05 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин. | 01 час 00 мин | Схлест проводов в результате сильного порыва ветра. | После обхода и осмотра ВЛ ф.1028 и устранения повреждения электроснабжение восстановлено. | ЦРБ, техникум (быв.СПТУ), кафе, магазин №28, СТО |
| 10. | Фидер 1011 от п/с «Жуковская». ТП: 75,80,79,2,61,62,76,3,73 | 09.07.2016 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 46 мин. | 01 час 16 мин | Падение фрагмента дерева на ВЛ 10кВ фид. 1011 | После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. Напряжение подано по нормально принятой схеме. | Райпо- кондитерский цех, «ВТВ-инжиринг», ИП Сергутин, оптовый склад, ИП Люблино,ООО «Темп, «Стройсосна Десна», «Восход», «Брянскавтодор», ч/п Вырво, Межрайгаз, автоколонно 1806, водоканал, заправки: «Роснефть», «Газэнергосеть», «Нефтика», ООО «Базис»,кафе «Караван», ИП Ходулапов, пилорама, быт. |
| 11. | Фидер 1011 от п/с «Жуковская». ТП: 75,80,79,2,61,62,76,3,73 | 09.07.2016 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 46 мин. | 01 час 16 мин | Падение фрагмента дерева на ВЛ 10кВ фид. 1011 | После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. Напряжение подано по нормально принятой схеме. | Райпо- кондитерский цех, «ВТВ-инжиринг», ИП Сергутин, оптовый склад, ИП Люблино,ООО «Темп, «Стройсосна Десна», «Восход», «Брянскавтодор», ч/п Вырво, Межрайгаз, автоколонно 1806, водоканал, заправки: «Роснефть», «Газэнергосеть», «Нефтика», ООО «Базис»,кафе «Караван», ИП Ходулапов, пилорама, быт. |

Исп. Инженер ПТО - Халимон М.А.

Тел. 8(48334)3-11-30