-  Сведения о техническом состоянии сетей, в том числе:

- количество аварийных ограничений  (отключений) за квартал и за год по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварии и мероприятий по их устранению;

- объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отклонений) электрической энергии – 228 тыс. кВт.

В том числе 1 квартал  -63 тыс. кВт

II квартал  - 67 тыс. кВт

III квартал – 68 тыс. кВт

IV квартал-    30 тыс. кВт

Таблица № 4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ)

ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ» с 01.01.2016 г. по 30.12.2016 г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 | 99 часов 13 минут | 63 | 38 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ (ОТКЛОНЕНИЯХ) ПО ОАО  «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 4 КВАРТАЛ 2016 Г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 17 час 11 минут | 18 | 5 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ХАРАКТЕРИСТИКА

АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ) ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 4 КВАРТАЛ 2016 г.

| № | Номер фидера | Дата Время отключения | Время простоя | Причина отключения | Принятые меры | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фидер 1019,1021,1022,1024,1023 п/ст «Жуковская». РП-1 | 04.10.2016 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. | 03 часа | Ремонтные работы | После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. Напряжение подано по нормально принятой схеме. | Центральная часть города Жуковка |
| 2 | Фидер 1028 от п/с «Жуковская». ТП: 9 | 13.10.16 с 14час.00мин до 15час. 00мин | 01 час | Ремонтные работы | После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. Напряжение подано по нормально принятой схеме. | ЦРБ, котельная №1, магазин «Красное и белое» |
| 3 | Ф.605 Эдазия, Красный бор ТП: 11,12 | 09.10.2016 г. с 05 час. 30 мин до 11 час. 00 мин. | 05 час 30 мин. | Повреждение на участке ВЛ находящейся на балансе ООО «Брянскэлектро» | После устранения повреждения электроснабжение н.п.Эдазия восстановлено. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Школа, медпункт, быт. |
| 4 | Фидер 1026 п/ст «Жуковская». ТП: 16,17,18,20,68,42,66 | 24.10.2016 г. с 13 час. 50 мин. до 14 час. 05 мин. | 15 мин. | Схлест проводов в результате сильного порыва ветра. | После обхода и осмотра ВЛ ф.1028 и устранения повреждения электроснабжение восстановлено. | Школа – интернат, хлебозавод, быт, Агроснаб, Вторчермет |
| 5 | Фидер 1026 п/ст «Жуковская». ТП: 16,17,18,20,68,42,66 | 29.10.2016 г. с 07 час. 40 мин. до 08 час. 05 мин. | 25 мин. | Схлест проводов в результате сильного порыва ветра. | После обхода и осмотра ВЛ ф.1028 и устранения повреждения электроснабжение восстановлено. | Школа – интернат, хлебозавод, быт, Агроснаб, Вторчермет |
| 6 | Фидер 1001,1026,1028,1029, 1030 п/ст «Жуковская». РП2, ТП: 16,17,18,20,68,42,66, 9,69,6,11,13,14,49,8,60,77,53,41,52,7,10 | 23.12.2016 г. с 00 час. 47 мин. до 01 час. 19 мин. | 31 мин. | Повреждение КЛ ф.1029 на ТП-50 | После обхода и осмотра ВКЛ ф.1029 и устранения повреждения электроснабжение восстановлено. | Западная сторона г.Жуковска |
| 7 | Фидер1029 п/ст «Жуковская». ТП:,50,63 | 23.12.2016 г. с 00 час. 47 мин. до 06 час. 22 мин. | 06 час.34 мин. | Повреждение КЛ ф.1029 на ТП-50 | После обхода и осмотра ВКЛ ф.1029 и устранения повреждения электроснабжение восстановлено. | Западная сторона г.Жуковска |

Исп. Инженер ПТО - Халимон М.А.

Тел. 8(48334)3-11-30