-  Сведения о техническом состоянии сетей, в том числе:

- количество аварийных ограничений  (отключений) за квартал и за год по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварии и мероприятий по их устранению;

- объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отклонений) электрической энергии – 43,55 тыс. кВт* час

В том числе 1 квартал  -12,92 тыс. кВт*час

I1 квартал  -23,52 тыс. кВт*час

III квартал – 7,11 тыс.кВт*час

Таблица № 4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ)

ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ» с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 52 час 07 минут | 63 | 28 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ (ОТКЛОНЕНИЯХ) ПО ОАО  «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 17 час 30 минут | 15 | 12 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ХАРАКТЕРИСТИКА

АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ) ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 г.

| № № п/п | Номер фидера | Дата Время отключения | Время простоя | Причина отключения | Принятые меры | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ф. 1021 от РП-1 п/с «Жуковская». ТП: 26,27,36,30,31,70,40,57,48,47,43 | 26.07.2017 г. с 23 час. 20 мин до 23 час. 40 мин. | 0 час 20 мин. | Отключение от МТЗ (гроза) | После обхода и осмотра ВКЛ 10 кВ подача электроснабжения возобновлена. | ЦДТ, молокозавод, вышка «Мегафон», ДОСАФ, автоколонна, заправка, «Агротранс», магазин «Акварель», салон «Соло», молокозавод, территория «Сельхозтехника» |
| 2. | Фидер 1011 от п/с «Жуковская». ТП: 75,80,79,2,61,62,76,3,73 | 26.07.2017 г. с 19 час. 00 мин. до 19 час. 39 мин. 26.07.2017 г. с 21 час. 25 мин. до 22 час. 50 мин. | 0 час 39 мин 01 час 25 мин | Повреждение КЛ 0,4 кВ от ТП-79, вследствие грозового удара молнией . | После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. | Райпо- кондитерский цех, «ВТВ-инжиринг», ИП Сергутин, оптовый склад, ИП Люблино,ООО «Темп, «Стройсосна Десна», «Восход», «Брянскавтодор», ч/п Вырво, Межрайгаз, автоколонно 1806, водоканал, заправки: «Роснефть», «Газэнергосеть», «Нефтика», ООО «Базис»,кафе «Караван», ИП Ходулапов, пилорама, быт. |
| 3. | Фидер 1002, от п/с Ржаницкая | 28.07.2017 г. с 0час. 50мин. до 01час. 50мин. | 01час 00 мин | Повреждение РУ 10 кВ ТП-4, вследствие грозового удара молнией . | После устранения повреждения электроснабжение восстановлено. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Н.п.Ржаница |
| 4. | Фидер 1029 РП 2 от П/С «Жуковская», | 30.07.2017 г. с 02 час. 00 мин до 02 час. 30 мин. | 00 час 30 мин. | Отключение от МТЗ (гроза) | После обхода и осмотра ВКЛ 10 кВ подача электроснабжения возобновлена. | Школа № 2, детский дом, профилакторий «Улыбка», санаторий «Жуковский», «Медицинский центр», быт. Б/о «Деснянка», «Елочка», «Автомобилист», «Сосновка». |
| 5. | Ф.605 Эдазия Красный бор ТП: 11,12 | 11.08.2017 г. с 18 час. 30 мин до 19 час. 20 мин. | 00 час 50 мин. | Повреждение на участке ВЛ находящейся на балансе ООО «Брянскэлектро» | После устранения повреждения электроснабжение восстановлено. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Школа, медпункт, быт. |
| 6. | Ф.1022 РП-1 ТП: 24,22,55,39,72,54 | 21.08.2017 г. с 03 час. 30 мин 11 час. 30 мин. | 08час 00 мин. | Повреждение КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-24, от ТП-24 до ТП-22, от ТП-55 до ТП-39, от ТП-54 до ТП-56 | Напряжение подано по резервной схеме. После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. | «Комунальщик», гор.баня, МФЦ, соцзащита, администрация, РОВД, м-н «Мечта», «универмаг», рынок, налоговая, ПФ, сбербанк, котельная №6, Лицей №1, быт. |
| 7. | Фидер 1029 РП 2 от П/С «Жуковская», | 18.09.2017 г. с 14 час. 40 мин до 14 час. 50мин. | 00 час 10мин. | Падение фрагмента дерева на ВЛ-10 кВ | После обхода и осмотра ВКЛ 10 кВ подача электроснабжения возобновлена. | Школа № 2, детский дом, профилакторий «Улыбка», санаторий «Жуковский», «Медицинский центр», быт. Б/о «Деснянка», «Елочка», «Автомобилист», «Сосновка». |
| 8. | Ф.605 Эдазия Красный бор ТП: 11,12 | 18.09.2017 г. с 19час. 45мин до 23час. 20 мин. | 04час 35 мин. | Повреждение на участке ВЛ находящейся на балансе ООО «Брянскэлектро | После устранения повреждения электроснабжение восстановлено. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Школа, медпункт, быт. |

Исп. Инженер ПТО- Халимон М.А.

Тел. 8(48334)3-11-30