-  Сведения о техническом состоянии сетей, в том числе:

- количество аварийных ограничений  (отключений) за квартал и за год по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварии и мероприятий по их устранению;

- объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отклонений) электрической энергии – 12,92 тыс. кВт.

В том числе 1 квартал  -12,92 тыс. кВт.

Таблица № 4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ)

ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ» с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 час 22 минут | 19 | 5 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ (ОТКЛОНЕНИЯХ) ПО ОАО  «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 Г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 час 22 минут | 19 | 5 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ХАРАКТЕРИСТИКА

АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ) ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 г.

| № | Номер фидера | Дата Время отключения | Время простоя | Причина отключения | Принятые меры | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ф.605 Эдазия Красный бор ТП: 11,12 | 12.02.2017 г. с 12 час. 00 мин до 13 час. 50 мин. | 01 час 50 мин. | Схлест проводов в результате сильного порыва ветра. | После обхода и осмотра ВЛ ф.605 и устранения повреждения электроснабжение восстановлено. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Школа, медпункт, быт. |
| 2. | Ф. 1021 от РП-1 п/с «Жуковская». ТП: 26,27,36,30,31,70,40,57,48,47,43 | 03.03.2017 г. с 19 час. 10 мин до 20 час. 26 мин. | 01 час 16 мин. | Повреждение КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-26 | Напряжение подано по резервной линии. После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена . | ЦДТ, молокозавод, вышка «Мегафон», ДОСАФ, автоколонна, заправка, «Агротранс», магазин «Акварель», салон «Соло», молокозавод, территория «Сельхозтехника» |
| 3. | Ф. 1021 от РП-1 п/с «Жуковская». ТП: 26,27,36,30,31,70,40,57,48,47,43 | 03.03.2017 г. с 19 час. 10 мин до 20 час. 26 мин. | 01 час 16 мин. | Повреждение КЛ 10 кВ от РП-1 до ТП-26 | Напряжение подано по резервной линии. После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена . | ЦДТ, молокозавод, вышка «Мегафон», ДОСАФ, автоколонна, заправка, «Агротранс», магазин «Акварель», салон «Соло», молокозавод, территория «Сельхозтехника» |

Исп. Инженер ПТО- Халимон М.А.

Тел. 8(48334)3-11-30