-  Сведения о техническом состоянии сетей, в том числе:

- количество аварийных ограничений  (отключений) за квартал и за год по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварии и мероприятий по их устранению;

- объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отклонений) электрической энергии – 36,44 тыс. кВт.

В том числе 1 квартал  -12,92 тыс. кВт.

I1 квартал  -23,52 тыс. кВт.

Таблица № 4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ)

ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ» с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 34 час 37 минут | 48 | 16 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ (ОТКЛОНЕНИЯХ) ПО ОАО  «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 Г.

| Количество отключений по 6-10 кВ | Продолжительность отключений фидеров по 6-10 кВ час. | Количество отключений по 0,4 кВ | Количество обрывов вводов в жилые поме- щения |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 30 час 15 минут | 29 | 11 |

При отключении 0,4 кВ социально значимых объектов не было.

ХАРАКТЕРИСТИКА

АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОТКЛОНЕНИЙ) ПО ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»

ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 г.

| № № п/п | Номер фидера | Дата Время отключения | Время простоя | Причина отключения | Принятые меры | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ф.605 Эдазия Красный бор ТП:11,12 | 31.03.2017 г. с 23 час. 00 мин до 01.04.2017 10 час. 50 мин. | 11 час 50 мин. | Падение фрагмента дерева на ВЛ 6 кВ | После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Школа, медпункт, быт. |
| 2. | Ф. 1003 от П/С «Ржаницкая» | 01.04.2017 г. с 06 час. 00 мин до 11 час. 40 мин. | 05 час 40 мин. | Падение фрагмента дерева на ВЛ 10 кВ | После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Быт. |
| 3. | Ф.1001 п/с Жуковская ТП:59,14,49,60,77,53,41,52,50,63, 15,10,7,11,13,69,6,8,9,16,17,18, 20,66,68 | 23.04.2017 г. с 16 час. 50 мин 17 час. 10 мин. | 00 час 20 мин. | Авария на РУ п/ст «Жуковская» ф.1001, находящегося на балансе «МРСК ЦЕНТРА» | После устранения аварии электроснабжение восстановлено. | Школа №2, ЦРБ, д/сад «Родничок», техникум, д/дом, санаторий «Жуковский», б/о «Сосновка», б/о «4 сезона», б/о «ФСБ», мед.центр, б/о Мотовелозавода., хлебозавод, чермет, интерметалл, шк.интернат, быт. |
| 4. | Ф.1022 РП-1 ТП:24,22,55,39,72,54 | 27.04.2017 г. с 21 час. 10 мин 21 час. 30 мин. | 00 час 20 мин. | Повреждение КЛ 10 кВ от ТП-22 до ТП-55 | Напряжение подано по резервной линии. После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена . | «Комунальщик», гор.баня, МФЦ, соцзащита, администрация, РОВД, м-н «Мечта», «универмаг», рынок, налоговая, ПФ, сбербанк, котельная №6, Лицей №1, быт. |
| 5. | Фидер 1021 от п/с Ржаницкая | 02.06.2017 г. с 17час. 40мин. до 19час. 40мин. | 02час 00 мин | Падение фрагмента дерева на ВЛ 10 кВ | После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Пос. Воробьевка, воинская часть |
| 6. | Ф.1001 п/с Жуковская ТП:59,14,49,60,77,53,41,52,50,63, 15,10,7,11,13,69,6,8,9,16,17,18, 20,66,68 | 11.06.2017 г. с 20 час. 10 мин до 22 час. 15 мин. | 02час 25 мин. | Авария на КЛ 10 кВ ф.1001 от п/ст «Жуковская», до ТП-74 | Напряжение подано по резервной линии. После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена . | Школа№2, ЦРБ, д/сад «Родничок», техникум, д/дом, санаторий «Жуковский», б/о «Сосновка», б/о «4 сезона», б/о «ФСБ», мед.центр, б/о Мотовелозавода., хлебозавод, чермет, интерметалл, шк.интернат, быт. |
| 7. | Ф.605 Красный бор, Эдазия ТП:12 | 16.06.2017 г. с 14 час. 50 мин до 15 час. 50 мин. | 02час 00 мин. | Падение фрагмента дерева на ВЛ 6 кВ | После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Школа, медпункт н.п.Красный бор |
| 8. | Ф.605 Эдазия, Красный бор ТП:11 | 16.06.2017 г. с 14 час. 50 мин до 20 час.30 мин. | 05час 40 мин. | Падение фрагмента дерева на ВЛ 6 кВ | После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Быт н.п. Эдазия |
| 9. | Фидер 1021 от п/с Ржаницкая | 20.06.2017 г. с 12час. 20мин. до 13час. 20мин. | 01час 00 мин | Падение фрагмента дерева на ВЛ 10 кВ | После выполнения ремонтных работ подача электроснабжения возобновлена. Возможности запитать линию по резерву, нет. | Пос. Воробьевка, воинская часть |

Исп. Инженер ПТО- Халимон М.А.

Тел. 8(48334)3-11-30