## форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2014 г.
ОАО "Жилкомхоз"
Наименование электросетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  | 2014 | г. число | Максимальное значение по гр. 3
| точек присоединения |  |  |  | 11679
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  | 354.53
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 0.030356
Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  | Гайда И.М.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## форма 6.1
[9 empty] | Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности за период | 2014 г.
ОАО "Жилкомхоз"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  |  |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое 2014 г. (Ф) |  | плановое 2014 г. (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  |  |  | 2
в том числе по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 7 |  | 7 | 100 | прямая |  |  |  | 2 | 7
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  | 13 |  | 13 | 100 | прямая
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  |  |  | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  |  |  | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 10 |  | 10 | 100 | - |  |  |  | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  |  |  | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  | - |  | - | - | - |  |  |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | 4 |  | 5 | 80 | обратная |  |  |  | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  |  |  | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 2 |  | 2 | 100 | обратная |  |  |  | 2
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  |  |  | 2
| 7. Итого по индикатору информативности |  | - |  | - | - | - |  |  |  | 2
Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  |  |  | Гайда И.М.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## форма 6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года) за 2014 г.
ОАО "Жилкомхоз"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1._Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| _1.1._Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней |  | 14 |  |  | 15 | 93 | обратная |  | 2
| _1.2._Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней |  | 14 |  |  | 15 | 97 | обратная |  | 2
| 2._Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - |  |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _2.1._Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 14 |  |  | 15 | 93 | обратная |  | 0.5
| _2.2._Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  | - |  |  | - |  | обратная |  | 0.5
| а)_для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 6 |  |  | 7 | 86 | - |  | -
| б)_для остальных потребителей услуг, дней |  | 13 |  |  | 14 | 93 | - |  | -
| _2.3._Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 3._Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.2
| 3.1._Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, процентов от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  |  | 0.2
| 4._Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.2
| 4.1._Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), процентов от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  |  | 0.2
| 5._Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | [8 empty] | 0.5
| 5.1._Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0.09 |  |  | 0.1 | 90 | обратная |  | 0.5
| 6._Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - |  |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _6.1._Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая |  | 0.5
| _6.2._Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 7._Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | [6 empty] | обратная
| 7.1._Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  |  | 0.2
| 8._Итого по индикатору исполнительности |  | - |  |  | - | - | - |  | 0.58571
Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  |  |  | Гайда И.М.
Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## форма 6.3
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ОАО "Жилкомхоз"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0.09 |  | 0.1 | 90 | обратная |  | 2
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0.09 |  | 0.1 | 90 | прямая |  | 2
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | -
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 6 |  | 5 | 120 | прямая |  | 2
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 6 |  | 7 | 85 | обратная |  | 2
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - |  | - |  | прямая
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0.1 |  | 0.1 | 100 | - |  | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | [5 empty] | обратная |  | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  | - |  | - | - | - |  | 2
Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  |  |  | Гайда И.М.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## форма 6.4
(в ред. Приказа Минэнерго России
от 27.10.2014 № 779)
Форма 6.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ОАО "Жилкомхоз"
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель |  |  |  | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 |  |  |  | 2014
| Ин |  |  | 2
| 1.1. |  |  | 2
| 1.2. а) |  |  | -
| 1.2. б) |  |  | -
| 1.2. в) |  |  | -
| 1.2. г) |  |  | -
| 2.1. |  |  | 2
| 2.2. |  |  | 2
| 2.3. |  |  | 2
| 3. |  |  | 2
| 4. |  |  | 2
| 5.1. |  |  | -
| 6.1. |  |  | 2
| 6.2. |  |  | 2
| Ис |  |  | 0.58571
| 1.1. |  |  | 2
| 1.2. |  |  | 2
| 2.1. |  |  | 0.5
| 2.2. а) |  |  | -
| 2.2. б) |  |  | -
| 2.3. |  |  | 0.5
| 3.1. |  |  | 0.2
| 4.1. |  |  | 0.2
| 5.1. |  |  | 0.5
| 6.1. |  |  | 0.5
| 6.2. |  |  | 0.5
| 7.1. |  |  | 0.2
| Рс |  |  | 2
| 1. |  |  | 2
| 2.1. |  |  | 2
| 2.2. |  |  | 2
| 2.3. |  |  | -
| 2.4. |  |  | 2
| 2.5. |  |  | 2
| 2.6. |  |  | 2
| 3.1. |  |  | 2
| 3.2. а) |  |  | -
| 3.2. б) |  |  | -
| 3.2. в) |  |  | -
| 4.1. |  |  | 2
| 5.1. |  |  | 2
| 5.2. |  |  | 2
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  |  | 1.01
Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  |  | Гайда И.М.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 6.1 - 6.3 настоящего приложения.

## форма 7.1
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации (для случаев установления плановые значения до 2013 года)
ОАО "Жилкомхоз" за 2014 г.
Наименование территориальной сетевой организации
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 1 | 0.0304
| Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр |  |  |  | 6.1 | 1
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации, Птсо |  |  |  | 6.2 | 1.01
| Плановое значение показателя Пп, Пппл |  |  |  | 4, 4.1 | 0.031
| Плановое значение показателя Птпртпр, Ппл |  |  |  | 4, 4.1 | не установлен
| Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл |  |  |  | 4, 4.1 | 1.0102
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  |  | пп. 7.1 методических указаний | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  |  | пп. 7.1 методических указаний | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (для территориальной сетевой организации) |  |  |  | пп. 7.1 методических указаний | 0
| Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  |  | Гайда И.М.
| Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## форма 7.2
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ОАО "Жилкомхоз" за 2014 г.
Наименование территориальной сетевой организации
| 1._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  |  |  |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: альфа = 0,75. Для территориальной сетевой организации: альфа = 0,65
| 2._Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета |  |  |  |  | бета = 1 - альфа
| 3._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  |  | п. 7.1 | 0
| 4._Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  |  |  | п. 7.1 | 0
| 5._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  |  | 7 | 0
Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  |  |  | Гайда И.М.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## форма 8.1
Форма_8.1_1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
за 2014 год
ОАО "Жилкомхоз"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [8 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) |  | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное | [5 empty] | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1021, РП 1, п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 462 | 462 |  |  | 462 |  |  | 462 | 20ч50мин 2014.01.03 | 01ч30мин 2014.01.03 | 01ч30мин 2014.01.03 | 7.5 |  | журнал отключений | 111, 2014.01.03
2 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1023, РП 1, п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 211 | 211 | 1 |  | 212 |  |  | 212 | 06ч45мин 2014.01.06 | 08ч38мин 2014.01.06 | 08ч38мин 2014.01.06 | 1.88 |  | журнал отключений | 112, 2014.01.06
3 | ОАО Жилкомхоз | п/с Ржаницкая | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 10ч25мин 2014.01.13 | 10ч45мин 2014.01.13 | 10ч45мин 2014.01.13 | 0.33 |  | журнал отключений | 113, 2014.01.13
4 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 13ч00мин 2014.01.05 | 00ч00мин 2014.01.05 | 00ч00мин 2014.01.05 | 11 |  | журнал отключений | 9, 2014.01.05
5 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 6 кВ "Сельцо-Красный Бор" | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 302 | 302 |  |  | 302 |  |  | 302 | 22ч00мин 2014.02.12 | 10ч00мин 2014.02.13 | 10ч00мин 2014.02.13 | 12 |  | журнал отключений | 114, 2014.02.12
6 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | 15ч00мин 2014.02.15 | 23ч30мин 2014.02.15 | 23ч30мин 2014.02.15 | 8.5 |  | журнал отключений | 10, 2014.02.15
7 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1030, п/с "Жуковская" | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 8 | 1 |  | 9 |  |  | 9 | 11ч02мин 2014.02.19 | 11ч30мин 2014.02.19 | 11ч30мин 2014.02.19 | 0.47 |  | журнал отключений | 115, 2014.02.19
8 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 120 | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 | 20ч05мин 2014.02.12 | 22ч35мин 2014.02.12 | 22ч35мин 2014.02.12 | 2.5 |  | журнал отключений | 11, 2014.02.12
9 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 21ч00мин 2014.03.11 | 15ч00мин 2014.03.11 | 15ч00мин 2014.03.11 | 18 |  | журнал отключений | 12, 2014.03.11
10 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 605, на Эдазию | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 150 | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 | 11ч56мин 2014.03.16 | 18ч37мин 2014.03.16 | 18ч37мин 2014.03.16 | 6.7 |  | журнал отключений | 116, 2014.03.16
11 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1002, п/с "Ржаницкая" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 12ч45мин 2014.03.27 | 13ч35мин 2014.03.27 | 13ч35мин 2014.03.27 | 0.83 |  | журнал отключений | 117, 2014.03.27
12 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1021, РП 1, п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 454 | 453 | 1 |  | 454 |  |  | 454 | 23ч30мин 2014.03.28 | 01ч45мин 2014.03.29 | 01ч45мин 2014.03.29 | 2.25 |  | журнал отключений | 118, 2014.03.29
14 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 605, Красный Бор - Эдазия | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 452 | 452 |  |  | 452 |  |  | 452 | 16ч00мин 2014.04.02 | 18ч20мин 2014.04.02 | 18ч20мин 2014.04.02 | 2.33 |  | журнал отключений | 119, 2014.04.02
15 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 560 | 560 |  |  | 560 |  |  | 560 | 20ч25мин 2014.04.15 | 23ч25мин 2014.04.15 | 23ч25мин 2014.04.15 | 3 |  | журнал отключений | 13, 2014.04.15
16 | ОАО Жилкомхоз | ТП -22 "Универмаг" | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 18ч10мин 2014.04.28 | 20ч33мин 2014.04.28 | 20ч33мин 2014.04.28 | 2.38 |  | журнал отключений | 120, 2014.04.28
17 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 605, Красный Бор - Эдазия | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 452 | 452 |  |  | 452 |  |  | 452 | 18ч40мин 2014.04.28 | 20ч30мин 2014.04.28 | 20ч30мин 2014.04.28 | 1.83 |  | журнал отключений | 121, 2014.04.28
18 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 160 | 160 |  |  | 160 |  |  | 160 | 21ч25мин 2014.04.12 | 02ч25мин 2014.04.13 | 02ч25мин 2014.04.13 | 5 |  | журнал отключений | 14, 2014.04.12
19 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1023, РП 1 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 209 | 209 |  |  | 209 |  |  | 209 | 18ч40мин 2014.05.04 | 19ч42мин 2014.05.04 | 19ч42мин 2014.05.04 | 1.03 |  | журнал отключений | 122, 2014.05.04
20 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1016 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 101 | 101 |  |  | 101 |  |  | 101 | 19ч40мин 2014.05.12 | 21ч30мин 2014.05.12 | 21ч30мин 2014.05.12 | 1.83 |  | журнал отключений | 123, 2014.05.04
21 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1026 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 454 | 454 |  |  | 454 |  |  | 454 | 19ч45мин 2014.05.12 | 20ч50мин 2014.05.12 | 20ч50мин 2014.05.12 | 1.08 |  | журнал отключений | 124, 2014.05.12
22 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 605, Красный Бор - Эдазия | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 302 | 302 |  |  | 302 |  |  | 302 | 20ч05мин 2014.05.12 | 20ч52мин 2014.05.12 | 20ч52мин 2014.05.12 | 0.78 |  | журнал отключений | 125, 2014.05.12
23 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1021, п/с "Ржаницкая" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 20ч15мин 2014.05.12 | 23ч20мин 2014.05.12 | 23ч20мин 2014.05.12 | 3.08 |  | журнал отключений | 126, 2014.05.12
24 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | 17ч25мин 2014.05.14 | 01ч55мин 2014.05.15 | 01ч55мин 2014.05.15 | 8.5 |  | журнал отключений | 15, 2014.05.14
25 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 280 | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 | 13ч00мин 2014.05.27 | 05ч00мин 2014.05.28 | 05ч00мин 2014.05.28 | 16 |  | журнал отключений | 16, 2014.05.27
26 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1029, РП 2, п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 508 | 504 | 5 |  | 509 |  |  | 509 | 19ч15мин 2014.05.28 | 21ч22мин 2014.05.28 | 21ч22мин 2014.05.28 | 2.12 |  | журнал отключений | 127, 2014.05.28
27 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 840 | 840 |  |  | 840 |  |  | 840 | 01ч35мин 2014.06.01 | 13ч35мин 2014.06.02 | 13ч35мин 2014.06.02 | 36 |  | журнал отключений | 17, 2014.06.01
28 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1003, п/с "Ржаницкая" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 353 | 353 |  |  | 353 |  |  | 353 | 19ч05мин 2014.06.16 | 23ч50мин 2014.06.16 | 23ч50мин 2014.06.16 | 4.75 |  | журнал отключений | 128, 2014.06.16
29 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1026, п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 405 | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 | 10ч00мин 2014.06.26 | 11ч05мин 2014.06.26 | 11ч05мин 2014.06.26 | 1.08 |  | журнал отключений | 129, 2014.06.26
30 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 07ч45мин 2014.07.06 | 01ч35мин 2014.07.06 | 01ч35мин 2014.07.06 | 17.5 |  | журнал отключений | 18, 2014.07.06
31 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1021, от РП 1 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 454 | 453 | 1 |  | 454 |  |  | 454 | 17ч25мин 2014.07.10 | 18ч15мин 2014.07.10 | 18ч15мин 2014.07.10 | 0.83 |  | журнал отключений | 130, 2014.07.10
32 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 520 | 520 |  |  | 520 |  |  | 520 | 21ч20мин 2014.07.12 | 04ч20мин 2014.07.13 | 04ч20мин 2014.07.13 | 7 |  | журнал отключений | 19, 2014.07.12
33 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1028 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 244 | 244 |  |  | 244 |  |  | 244 | 09ч50мин 2014.07.19 | 10ч50мин 2014.07.19 | 10ч50мин 2014.07.19 | 1 |  | журнал отключений | 131, 2014.07.19
34 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1031 | РП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 161 | 160 | 1 |  | 161 |  |  | 161 | 15ч10мин 2014.07.25 | 15ч30мин 2014.07.25 | 15ч30мин 2014.07.25 | 0.33 |  | журнал отключений | 132, 2014.07.25
35 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 16ч30мин 2014.08.04 | 18ч30мин 2014.08.04 | 18ч30мин 2014.08.04 | 2 |  | журнал отключений | 20, 2014.08.04
36 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1021, п/с "Ржаницкая" | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17ч13мин 2014.08.11 | 21ч42мин 2014.08.11 | 21ч42мин 2014.08.11 | 4.5 |  | журнал отключений | 133, 2014.08.11
37 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 160 | 160 |  |  | 160 |  |  | 160 | 09ч45мин 2014.08.08 | 21ч15мин 2014.08.08 | 21ч15мин 2014.08.08 | 11.5 |  | журнал отключений | 21, 2014.08.08
38 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 6 кВ Эдазия-Красный Бор | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 302 | 302 |  |  | 302 |  |  | 302 | 17ч50мин 2014.08.15 | 19ч30мин 2014.08.15 | 19ч30мин 2014.08.15 | 1.67 |  | журнал отключений | 134, 2014.08.15
39 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1001, п/с "Жуковская" | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3018 | 3015 | 3 |  | 3018 |  |  | 3018 | 00ч25мин 2014.08.18 | 01ч25мин 2014.08.18 | 01ч25мин 2014.08.18 | 1 |  | журнал отключений | 135, 2014.08.18
40 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1021, от РП1 п/с "Жуковская" | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 461 | 460 | 1 |  | 461 |  |  | 461 | 04ч11мин 2014.08.30 | 05ч01мин 2014.08.30 | 05ч01мин 2014.08.30 | 0.83 |  | журнал отключений | 136, 2014.08.30
41 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 04ч15мин 2014.09.08 | 12ч45мин 2014.09.08 | 12ч45мин 2014.09.08 | 8.5 |  | журнал отключений | 22, 2014.09.08
42 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1031, п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 163 | 162 | 1 |  | 163 |  |  | 163 | 09ч10мин 2014.09.10 | 10ч00мин 2014.09.10 | 10ч00мин 2014.09.10 | 0.83 |  | журнал отключений | 137, 2014.09.10
43 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1029 от РП2, п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 506 | 503 | 4 |  | 507 |  |  | 507 | 07ч30мин 2014.09.15 | 08ч50мин 2014.09.15 | 08ч50мин 2014.09.15 | 1.33 |  | журнал отключений | 138, 2014.09.15
44 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 06ч15мин 2014.09.16 | 22ч15мин 2014.09.16 | 22ч15мин 2014.09.16 | 16 |  | журнал отключений | 23, 2014.09.16
45 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1026 от РП2, п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 405 | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 | 16ч30мин 2014.09.16 | 18ч12мин 2014.09.16 | 18ч12мин 2014.09.16 | 1.7 |  | журнал отключений | 139, 2014.09.16
46 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1024 от РП1, п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 20ч30мин 2014.09.16 | 21ч05мин 2014.09.16 | 21ч05мин 2014.09.16 | 0.58 |  | журнал отключений | 140, 2014.09.16
47 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1028 от РП2, п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 243 | 1 |  |  | 244 |  |  | 244 | 05ч30мин 2014.09.24 | 06ч10мин 2014.09.24 | 06ч10мин 2014.09.24 | 0.67 |  | журнал отключений | 141, 2014.09.24
48 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1026 от РП2, п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 405 | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 | 14ч40мин 2014.09.28 | 15ч00мин 2014.09.28 | 15ч00мин 2014.09.28 | 0.33 |  | журнал отключений | 142, 2014.09.28
49 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 160 | 160 |  |  | 160 |  |  | 160 | 11ч20мин 2014.10.02 | 16ч50мин 2014.10.02 | 16ч50мин 2014.10.02 | 5.5 |  | журнал отключений | 24, 2014.10.02
50 | ОАО Жилкомхоз | ТП 67 Фидер 1020 от п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 164 | 164 |  |  | 164 |  |  | 164 | 15ч00мин 2014.10.04 | 15ч50мин 2014.10.04 | 15ч50мин 2014.10.04 | 0.83 |  | журнал отключений | 143, 2014.10.04
51 | ОАО Жилкомхоз | ТП 75 Фидер 1011 от п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 76 | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 | 09ч50мин 2014.10.10 | 10ч25мин 2014.10.10 | 10ч25мин 2014.10.10 | 0.58 |  | журнал отключений | 144, 2014.10.10
52 | ОАО Жилкомхоз | ТП 75 Фидер 1011 от п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 76 | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 | 19ч00мин 2014.10.10 | 19ч32мин 2014.10.10 | 19ч32мин 2014.10.10 | 0.53 |  | журнал отключений | 145, 2014.10.10
53 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 120 | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 | 09ч11мин 2014.10.15 | 23ч41мин 2014.10.15 | 23ч41мин 2014.10.15 | 14.5 |  | журнал отключений | 25, 2014.10.15
54 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 360 | 360 |  |  | 360 |  |  | 360 | 11ч10мин 2014.11.05 | 20ч22мин 2014.11.05 | 20ч22мин 2014.11.05 | 9.2 |  | журнал отключений | 26, 2014.11.05
55 | ОАО Жилкомхоз | ТП 67 Фидер 1018 от п/с "Жуковская" | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 59 | 59 |  |  | 59 |  |  | 59 | 00ч40мин 2014.11.10 | 01ч40мин 2014.11.10 | 01ч40мин 2014.11.10 | 1 |  | журнал отключений | 146, 2014.11.10
56 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 09ч00мин 2014.11.22 | 01ч40мин 2014.11.23 | 01ч40мин 2014.11.23 | 16.67 |  | журнал отключений | 27, 2014.11.22
57 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1029 РП 2 от п/с "Жуковская" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 506 | 503 | 4 |  | 507 |  |  | 507 | 10ч15мин 2014.11.16 | 16ч30мин 2014.11.17 | 16ч30мин 2014.11.17 | 32.1 |  | журнал отключений | 147, 2014.11.16
58 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1002 от п/с "Ржаницкая" | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 747 | 747 |  |  | 747 |  |  | 747 | 07ч35мин 2014.12.06 | 09ч25мин 2014.12.06 | 09ч25мин 2014.12.06 | 1.83 |  | журнал отключений | 148, 2014.12.06
59 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 20ч05мин 2014.12.15 | 21ч35мин 2014.12.15 | 21ч35мин 2014.12.15 | 1.5 |  | журнал отключений | 28, 2014.12.15
60 | ОАО Жилкомхоз | п/с Жуковская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 680 | 680 |  |  | 680 |  |  | 680 | 09ч10мин 2014.12.22 | 15ч20мин 2014.12.23 | 15ч20мин 2014.12.23 | 30.14 |  | журнал отключений | 29, 2014.12.23
61 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 1011 от п/с "Жуковская" | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 83 | 83 |  |  | 83 |  |  | 83 | 13ч50мин 2014.12.17 | 14ч50мин 2014.12.17 | 14ч50мин 2014.12.17 | 1 |  | журнал отключений | 149, 2014.12.17
62 | ОАО Жилкомхоз | Фидер 605, Красный Бор - Эдазия | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 302 | 302 |  |  | 302 |  |  | 302 | 11ч15мин 2014.12.25 | 17ч37мин 2014.12.25 | 17ч37мин 2014.12.25 | 6.37 |  | журнал отключений | 150, 2014.12.25
[28 empty] | 16182 |  |  |  | 354.53
Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" | [6 empty] | Гайда И.М.
Должность | [6 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
[29 empty] | 8.07 | 362.6 | 354.53
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
2 Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
3 "0" для случаев. попадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний. "1" - не попадающих.
4 "1" ставится, когда АПВ успешное, а "0"- не успешное.
5 "1" ставится, когда АВР успешен, а "0"- не успешен.
6 Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) элекутрической сетью.

## форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
ОАО "Жилкомхоз" за 2014 г.
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. |  |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
11679
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. |  |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
11679
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. |  |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
11679
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. |  |  | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 32 * столбец 28) / пункт 1 Формы 8.3)
10.4653
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. |  |  | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 28 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
1.3856
Генеральный директор ОАО "Жилкомхоз" |  | Гайда И.М.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись